MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

Chương I	3

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	3

1. Tên chủ cơ sở	3

2. Tên cơ sở: “Phòng khám đa khoa Thanh Bình”	3

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở	5

3.1. Loại hình hoạt động	5

3.2. Quy trình khám, chữa bệnh	5

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	8

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	9

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở	9

5.1.1. Phương án tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	10

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ	10

5.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường	10

5.2. Nhu cầu lao động	11

Chương II	12

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,	12

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	12

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	12

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	12

Chương III	13

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP	13

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	13

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	13

1.1. Thu gom, thoát nước mưa	13

1.2. Thu gom, thoát nước thải	13

1.3. Xử lý nước thải	14

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	19

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:	21

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	23

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	26

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	26

a. Nước thải	26

b. Biện pháp phòng chống, giảm thiểu phóng xạ và ứng phó sự cố tác động của tia bức xạ từ phòng chụp X-quang	28

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác	31

7.1. Sự cố lây lan dịch bệnh	31

7.2. Sự cố an toàn sinh học phòng xét nghiệm	32

7.3. Biện pháp an toàn giao thông	35

7.4. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy	36

Chương IV	37

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	37

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	37

Chương V	39

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	39

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải	39

Chương VI	41

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	41

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	41

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	41

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	41

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	41

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch	42

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật	42

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	42

2.1.1. Quan trắc nước thải	42

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp	42

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	42

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm:	42

Chương VII	43

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA	43

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	43

Chương VIII	44

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	44

1. Cam kết BVMT trong quá trình hoạt động	44

2. Cam kết thực hiện các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở	44

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BXD | : | Bộ xây dựng |
| --- | --- | --- |
| BTNMT | : | Bộ tài nguyên môi trường |
| BVMT | : | Bảo vệ môi trường |
| BYT | : | Bộ Y tế |
| CP | : | Chính phủ |
| CTR | : | Chất thải rắn |
| NĐ | : | Nghị định |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| QLMT | : | Quản lý môi trường |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXDVN | : | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| TCXD | : | Tiêu chuẩn xây dựng |
| TT | : | Thông tư |
| UBND | : | Ủy ban nhân dân |
| CCN | : | Cụm công nghiệp |

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Bảng 1.1. Lượng hóa chất sử dụng của phòng khám	8

Bảng 1.2. Nhu cầu về điện, nước và các nhiên liệu khác	9

Bảng 1.3. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án	9

Bảng 3.1. Kích thước các bể phốt	15

Bảng 3.2. Ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh tại phòng khám	21

Bảng 3.3. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh tại phòng khám	24

Bảng 3.4. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa	25

Hình 1.1. Vị trí thực hiện của cơ sở	4

Hình 1.2. Quy trình khám chữa bệnh	6

Hình 3.1. Sơ đồ thug om nước thải	13

Hình 3.2. Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn	14

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải	16

MỞ ĐẦU

Phòng khám đa khoa Thanh Bình  thuộc Công ty cổ phần Đại Đồng Đường được Sở y tế tỉnh Hải Dương cấp giấy phép hoạt động số 78/SYT-GPHD ngày 05/10/ 2013 và giấy phép đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu  số 176/QĐ-SYT ngày 18/03/2014. Phòng khám đa khoa Thanh Bình đã và đang triển khai tốt hoạt động khám và điều trị  với đầy đủ các chuyên khoa nội , ngoại ,sản , nhi, mắt, TMH, RHM và vật lý trị liệu- phục hồi chức năng

Đội ngũ bác sĩ tại phòng khám không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghề và ân cần với người bệnh; Cùng đội ngũ điều dưỡng trẻ nhiệt tình, năng động và chuyên nghiệp.

Phòng khám luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình khám và điều trị bệnh: Với tòa nhà 5 tầng kiên cố được xây dựng trên diện tích gần 2000m2 ,tất cả các phòng ban đều được trang bị những dụng cụ, thiết bị và máy móc tiên tiến, hiện đại nhập khẩu từ các quốc gia phát triển trên thế giới như : Nhật, Hàn Quốc, Mỹ , Đức..

Phòng khám cũng có đầy đủ các phòng cận lâm sàng để hỗ trợ cho hoạt động thăm khám và điều trị như:

-  Phòng chụp X-Quang kỹ thuật số công nghệ cao giảm tối đa lượng tia X.

-  Phòng  siêu âm màu 4D chất lượng cao như: siêu âm Doppler tim,  siêu âm thai, siêu âm mạch máu, siêu âm ổ bụng, siêu âm khớp, siêu âm đầu dò, …

-  Phòng Xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, vi sinh, tế bào …) với các máy móc, trang thiết bị hiện đại đảm bảo kết quả nhanh, chính xác và  có dịch vụ lấy máu, trả kết quả tại nhà trong khu vực TP.Hải Dương.

- Phòng nội soi tiêu hóa : nội soi dạ dày, nội soi đại- trực tràng

-  Phòng thăm dò chức năng: điện tim, lưu huyết não và đo loãng xương

Ngoài ra  phòng khám còn cấp giấy khám sức khỏe, khám tuyển dụng, khám sức khoẻ định kỳ cho các cơ quan , doanh nghiệp (theo quyết định số: 54/QĐ-SYT của Sở y tế Hải Dương).

Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Thanh Bình theo thông báo số 19/TN-UBND ngày 14/11/2012 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quyết định số 1775/GP-UBND ngày 16/16/2017 (thời hạn 5 năm).

Dự án thuộc khoản 4, điều 41, Luật Bảo vệ môi trường và mục 2, phụ lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 của Nhà nước Việt Nam, Công ty cổ phần Đại Đồng Đường tiến hành lập báo cáo đề xuất Giấy phép môi trường cho “Phòng khám đa khoa Thanh Bình” theo hướng dẫn tại phụ lục XII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương xem xét cấp Giấy phép môi trường.

Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần Đại Đồng Đường

- Địa chỉ văn phòng: Số 22 phố Đào Tấn, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Phạm Đình Oanh - Chức vụ: Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Số 0801030454 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 08/03/2013; thay đổi lần 2 ngày 26/02/2014.

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Số 78/SYT-GPHĐ/2013 do Giám đốc sở Y tế Hải Dương cấp phép ngày 05/10/2013.

2. Tên cơ sở: “Phòng khám đa khoa Thanh Bình”

- Quyết định số 176/QĐ-SYT ngày 18/3/2014 về việc Phê duyệt Phòng khám đa khoa Thanh Bình đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu.

- Địa điểm cơ sở: “Phòng khám đa khoa Thanh Bình” được thực hiện trên diện tích 687,97 m2 tại Số 22 phố Đào Tấn, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ranh giới tiếp giáp của cơ sở như sau:

- Phía Bắc giáp nhà hàng Hương Việt

- Phía Đông giáp nhà dân

- Phía Nam giáp đường Đào Tấn

- Phía Tây giáp nhà dân

Vị trí của cơ sở được thể hiện tại trang sau.

Hình 1.1. Vị trí thực hiện của cơ sở

- Bản cam kết bảo vệ môi trường: Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Thanh Bình theo thông báo số 19/TN-UBND ngày 14/11/2012.

Giấy phép môi trường thành phần: Giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quyết định số 1775/GP-UBND do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/16/2017 (thời hạn 5 năm).

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Tổng vốn đầu tư của dự án là 9.000.000.000 VNĐ - Dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại của Luật đầu tư công.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

3.1. Loại hình hoạt động

Phòng khám cũng có đầy đủ các phòng cận lâm sàng để hỗ trợ cho hoạt động thăm khám và điều trị như sau:

-  Phòng chụp X-Quang kỹ thuật số công nghệ cao giảm tối đa lượng tia X.

-  Phòng  siêu âm màu 4D chất lượng cao như: siêu âm Doppler tim,  siêu âm thai, siêu âm mạch máu, siêu âm ổ bụng, siêu âm khớp, siêu âm đầu dò, …

-  Phòng Xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, vi sinh, tế bào …) với các máy móc, trang thiết bị hiện đại đảm bảo kết quả nhanh, chính xác và  có dịch vụ lấy máu, trả kết quả tại nhà trong khu vực TP.Hải Dương.

- Phòng nội soi tiêu hóa : nội soi dạ dày, nội soi đại- trực tràng.

-  Phòng thăm dò chức năng: điện tim, lưu huyết não và đo loãng xương.

Ngoài ra  phòng khám còn cấp giấy khám sức khỏe, khám tuyển dụng, khám sức khoẻ định kỳ cho các cơ quan , doanh nghiệp (theo quyết định số: 54/QĐ-SYT của Sở y tế Hải Dương).

3.2. Quy trình khám, chữa bệnh

Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú của Phòng khám đa khoa Thanh Bình được thực hiện như sau:

Chất thải sinh hoạt; Chất thải rắn y tế:

Chất thải  thông thường, Chất thải nguy hại

Chất thải lỏng:

Nước thải bệnh viện, nước mưa

Mùi, hơi hóa chất…

Hình 1.2. Quy trình khám chữa bệnh

* Thuyết minh quy trình:

Bước 1: Đăng ký khám, xuất trình giấy tờ tùy thân và BHYT tại quầy Lễ tân.

Khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Passport) cùng thẻ BHYT cho bộ phận Lễ tân.

Nhân viên bộ phận Lễ tân đối chiếu thông tin thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân, tiến hành đăng ký lịch khám với bác sĩ theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Thực hiện kiểm tra sinh hiệu tại quầy Điều dưỡng ở phòng khám

Khách hàng theo số thứ tự khám bệnh đã lấy từ quầy Lễ tân đến quầy Điều dưỡng phòng khám để được kiểm tra sinh hiệu.

Bước 3: Gặp bác sĩ khám, chẩn đoán và chỉ định các xét nghiệm, điều trị tiếp theo (nếu có)

Các bác sĩ trực tiếp thăm khám và đánh giá tình trạng; chẩn đoán, tư vấn và yêu cầu các chỉ định lâm sàng (xét nghiệm, X-quang, siêu âm…).

Bước 4: Thanh toán phí cận lâm sàng tại quầy Thu ngân

Khách hàng tiến hành thanh toán các khoản phí cận lâm sàng.

Bước 5: Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ

Dựa trên chỉ định của bác sĩ mà khách hàng lần lượt tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng như siêu âm, xét nghiệm máu, chụp X-quang, MRI, CT scanner…

Bước 6: Gặp bác sĩ đọc kết quả và tư vấn phương pháp điều trị

Sau khi có đầy đủ kết quả kiểm tra cận lâm sàng cần thiết, khách hàng gặp bác sĩ để được tư vấn tình trạng, phương pháp điều trị, cho toa thuốc, chỉ định nhập viện, chuyển viện hoặc hướng điều trị phù hợp và tốt nhất cho từng khách hàng.

Khách hàng còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập luyện, các biện pháp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Bước 7: Mua thuốc và thanh toán tại Nhà thuốc của phòng khám

Đối với khách hàng không có BHYT:

Khách hàng tiến hành mua thuốc và nghe hướng dẫn cách sử dụng thuốc.

Đối với khách hàng có BHYT:

Bộ phận Chăm sóc khách hàng, nhân viên Quầy Thu ngân giải đáp các thắc mắc của khách hàng về chính sách, quyền lợi tham gia BHYT đối với các khách hàng có BHYT.

Khách hàng nhận lại thẻ BHYT cùng các giấy tờ tùy nhân.

Khách hàng nhận thuốc và được hướng dẫn, giải thích về liều lượng thuốc dùng theo chỉ định của bác sĩ.

Quá trình khám, chữa bệnh sẽ phát sinh các loại chất thải rắn, nước thải, mùi, hơi hóa chất.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

Phòng khám chỉ sử dụng khí  oxy để cấp cứu, theo số liệu cung cấp của phòng khám lượng khí oxy dùng trong khoa cấp cứu vào khoảng 01 bình 10 lít/03tháng. Ngoài ra lượng dịch truyền được sử dụng là 15 lít/tháng. Các nhu cầu khác như khí vô trùng, huyết thanh, máu...  không có

Bảng 1.1. Lượng hóa chất sử dụng của phòng khám

| STT | Lọai hóa chất | Tên hóa chất | Nước sản xuất |  | ĐVT/ năm |  | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất chung | Cidex 14 ngày can 5lít | Thái Lan |  | Can |  | 16 |
| 2 |  | Cidezim chai 1lít | Thái Lan |  | Chai |  | 08 |
| 3 |  | Presept 2,5g hộp 100 viên | Anh |  | Viên |  | 20 |
| 4 |  | Que thử nước tiểu 10 thông số | Nhật |  | Hộp |  | 60 |
|  |  | Hóa chất sinh hóa tự động model – Nhật |  |  |  |  |  |
| 5 |  | GOT 500 test |  | Đức | Hộp | 29 |  |
| 6 |  | GPT 500 test |  | Đức | Hộp | 26 |  |
| 7 |  | Bilirubin 350 test |  | Đức | Hộp | 0 |  |
| 8 |  | Glucose 800 test |  | Đức | Hộp | 24 |  |
| 9 |  | Ure 500 test |  | Đức | Hộp | 09 |  |
| 10 |  | Creatinin 700 test |  | Đức | Hộp | 06 |  |
| 11 |  | Uric Acid 400 test |  | Đức | Hộp | 10 |  |
| 12 |  | Protein 300 test |  | Đức | Hộp | 2 |  |
| 13 |  | Cholestrerol 400 test |  | Đức | Hộp | 43 |  |
| 14 |  | Amylase 300 test |  | Đức | Hộp | 1 |  |
|  |  | Hóa chất xét nghiệm huyết học( máy 20 thông số, SYSMEX XP100) – Nhật |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Cell pack 20L |  | Nhật | Can | 16 |  |
| 16 |  | Cell Clean 50ml |  | Nhật | Lọ | 2 |  |
| 17 |  | Stromatholyser – WH 500ml |  | Nhật | Chai | 16 |  |
| 18 |  | Diluton LMG |  |  |  | 0 |  |
| 19 | Hóa chất răng | Bộ dung dịch ADHEOR 50g |  | Nhật | Gram | 0 |  |
| 20 |  | Fuji 9 |  | Nhật | Gram | 05 |  |
| 21 |  | Fuji 7 |  | Nhật | Gram | 0 |  |
| 22 |  | CPC |  | Nhật | Ml | 0 |  |
| 23 | Hóa chất sử dụng trong giặt là | Xà phòng |  | Việt Nam | kg | 12 |  |
| 24 |  | Javen |  | Việt Nam | lít | 3 |  |

Nguồn: Phòng khám đa khoa Thanh Bình

Bảng 1.2. Nhu cầu về điện, nước và các nhiên liệu khác

| STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Nguồn cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhu cầu về điện | KWh/năm | 180.000 | Điện được lấy từ đường dây 35 KV của khu vực |
| 2 | Nhu cầu về nước | m3/năm | 3.402 | Đường cấp nước sạch của khu vực do Công ty TNHH MTV nước sạch Hải Dương cung cấp |

Nhu cầu nước cấp cho cán bộ công nhân viên: 60 người * 45 lít/người/ngày= 2,7 m3/ngày

Nhu cầu nước cấp cho người khám, chữa bệnh: 150 lượt bệnh nhân * 45 lít/người/ngày = 6,75 m3/ngày

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở

Bảng 1.3. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án

| TT | Hạng mục xây dựng | Đơn vị | Diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Những công trình chính |  |  |
| 1 | Nhà bảo vệ | m2 | 9,0 |
| 2 | Khối nhà 7 tầng | m2 | 306,5 |
| B | Công trình phụ trợ |  |  |
| 1 | Nhà để xe | m2 | 50 |
| 2 | Sân đường giao thông | m2 | 216,97 |
| 3 | Đất cây xanh | m2 | 95,5 |
| 4 | Bể nước xây ngầm | - | - |
| C | Công trình BVMT |  |  |
| 1 | Bể xử lý nước thải 10m3/ngđ xây ngầm | - | - |
| 2 | Kho chất thải | m2 | 10 |
|  | Tổng | m2 | 687,97 |

5.1.1. Phương án tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Từ đường Đào Tấn (21M) là cổng chính dẫn vào dự án.

Khối nhà phòng khám (7 tầng) được xây dựng gồm: Diện tích sản 306,5 m2 bố trí tại trung tâm khu đất, chiều cao khối đế công trình 4,6m, khối phòng khám các tầng trên từ 3,3-3,6m.

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

* Các công trình phụ trợ: Bao gồm các hạng mục cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà để xe… được thiết kế đảm bảo công năng sử dụng

* Sân đường nội bộ:

Sân đường nội bộ được lu nèn K = 0,9. Kết cấu mặt đường bằng bê tông đá 2x4 dày 20cm. Bề rộng mặt đường thiết kế đảm bảo cho xe cấp cứu và xe PCCC có thể ra vào.

* Hệ thống cấp điện: Điện được lấy từ đường dây 35 KV của khu vực phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

+ Hệ thống dẫn điện trong nhà và các công trình phụ trợ dùng loại dây dẫn đơn vỏ bọc nhựa cách điện PVC, đường kính dây từ 2,4 - 5,0 mm. Hệ thống dây dẫn được chạy luồn trong ống gen nhựa chống cháy hoặc trên máng cáp.

+ Các thiết bị điện như cầu dao, ổ cắm, công tắc, rơle, cầu chì... đảm bảo yêu cầu về chất lượng và xuất xứ.

+ Nhà xưởng được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đủ để đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân.

* Hệ thống cấp nước:

Nước sử dụng của dự án lấy từ mạng lưới cung cấp nước sạch của thành phố Hải Dương. Nước sạch theo đường ống nhựa HDPE D75, HDPE D40 được dẫn tới các khu vực sử dụng của dự án.

5.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

+ Về nước thải:

Nước thải sinh hoạt và nước thải của hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m3/ngày đêm.

+ Về CTR và CTNH:

CTR và CTNH của phòng khám: thuê đơn vị có chức năng tới thu gom và xử lý

CTR và CTNH của đơn vị xin thuê: sẽ do đơn vị xin thuê tự chịu trách nhiệm thu gom và xử lý

5.2. Nhu cầu lao động

+ Số lượng CBCNV của Phòng khám là 60 người

+ Lượt khám chữa bệnh tối đa: dự kiến là 150 người/ngày

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Phòng khám đa khoa Thanh Bình thuộc Công ty Cổ phần Đại Đồng Đường được Sở y tế tỉnh Hải Dương cấp giấy phép hoạt động số 78/SYT-GPHD ngày 05/10/ 2013 và giấy phép đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu  số 176/QĐ-SYT ngày 18/03/2014.

- Việc hoạt động của Phòng khám đa khoa Thanh Bình là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương nói chung và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Dương nói riêng

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Nước thải và nước mưa của dự án, chảy vào cống thoát nước chung của thành phố Hải Dương. Hệ thống thoát nước của thành phố đã được quy hoạch đồng bộ bằng hệ thống cống kín, dự kiến đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Hải Dương 12.000 m3/ngày.đêm tại khu vực phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Hiện tại khi chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải được đổ vào sông Sặt.

Theo kết quả Hiện trạng môi trường thành phố Hải Dương năm 2021, mẫu nước sông Sặt tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương có giá trị đạt mức B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa do cơ sở thực hiện bao gồm:

+ Hệ thống thoát nước mưa trên mái công trình: Nước mưa theo các ống dẫn PVC D110 từ trên mái các công trình chảy xuống hệ thống rãnh thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC có đường kính D110.

+ Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực phòng khám được thu gom vào hệ thống hố ga, hệ thống rãnh thoát nước D300 dài 90 Tại những chỗ ngoặt bố trí song chắn rác và các hố ga có kích thước 1200x1200x1000 để lắng cặn. Có tổng cộng 8 hố ga thoát nước mặt.

Có 02 điểm xả nước mưa ra cống thoát nước chung của CCN. Tọa độ của các điểm xả thải (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 60) như sau:

Điểm xả 1: X(m): 2314633; Y(m): 636305

Điểm xả 2: X(m): 2314630; Y(m): 636285

1.2. Thu gom, thoát nước thải

Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải:

Bể phốt

HT xử lý

nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày

Nước thải sinh hoạt

PVC, D110

L=25,5m

Cống thoát nước của thành phố Hải Dương

Nước thải y tế

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước thải

- Công trình thu gom nước thải:

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi được xử lý sơ bộ qua bể phốt thu gom bằng đường ống thu gom uPVC D110 dài 5 m, độ dốc 0,1% tự chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m3/ngày đêm của cơ sở.

+ Nước thải y tế chảy vào đường ống thu gom uPVC D110 dài 110 m, độ dốc 0,1% tự chảy về hệ thống xử lý nước thải

+ - Công trình thoát nước thải: Nước thải tập trung sau xử lý theo đường ống  uPVC D110 dài 25,5 m sẽ đấu nối vào cống thoát nước của thành phố Hải Dương

- Điểm xả nước thải sau xử lý:

+ Vị trí xả nước thải: hệ thống cống thoát nước của thành phố Hải Dương.

++ Tọa độ xả nước thải (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 60): X(m): 2314632; Y(m): 636301

++ Điểm tiếp nhận: Cống thoát nước chung của thành phố.

+ Dòng xả nước thải tách riêng với dòng thoát nước mưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải.

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống cống thoát nước của thành phố Hải Dương.

1.3. Xử lý nước thải

| TT | Nước | Đơn vị | Lưu lượng nước cấp | Lưu lượng nước thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp phục vụ sinh hoạt | m3/ngày | 7,45 | 7,45 |
| 2 | Nước phòng cháy chữa cháy | m3 | 100 | - |

a. Bể tự hoại (bể phốt)

- Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn:

Hình 3.2. Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn

Nguyên tắc hoạt động: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Định kỳ 3 tháng/lần phòng khám thuê đơn vị có chức năng đến hút bùn bể phốt.

Bảng 3.1. Kích thước các bể phốt

| Vị trí bể phốt | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều sâu | Tổng thể tích | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bể tự hoại tại của tòa nhà | 10 m | 2 m | 1,5 m | 30 m3 | Đã xây dựng |
| Kết cấu các bể | Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 50# thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT |  |  |  |  |

b. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

- Hệ thống xử lý: Công suất 10 m3/ngày đêm

- Lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất là 10 m3/ngày đêm

- Quy trình hoạt động: hoạt động theo mẻ

- Công nghệ: Sử dụng công nghệ sinh học.

- Thời gian thi công: Tháng 6/2013

- Thời gian nghiệm thu công trình: 23/08/2013.

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV Môi trường và Xây dựng Hải Dương

Nước thải

Ngăn tách rác và thu nước thải

Bể điều hòa

Hóa chất khử trùng

Thùng chứa rác

Bể aroten

Bùn thải

Bể chứa bùn

Bể keo tụ

Bể lắng

Bể lọc

Bể khử trùng

Hố ga

Cống thoát nước của thành phố

Thuê vận chuyển xử lý

PAC

Kiểm tra nhiệt độ, pH

Máy cấp khí

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải

* Thuyết minh quy trình:

Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của phòng khám được thug om bằng hệ thống ống nhựa PVC chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại đây, nước thải được đưa về ngăn tiếp nhận. Qua song chắn rác, rác được đưa về thùng chứa rác còn nước thải đã được tách loại rác tiếp tục được đưa đến bể điều hòa với mục đích điều hòa lưu lượng và các thông số lý hóa của nước thải.

Nước thải tại bể điều hòa chảy sang bể aroten, tại đây các chất lơ lửng phản ứng qua quá trình sục khí để tiến hành quá trình nitrit hóa và phân hủy chất hữu cơ

Giai đoạn keo tụ: Quá trình keo tụ nhằm tạo ra các tác nhân có khả năng dính kết các chất làm bẩn nước ở dạng hòa tan lơ lửng thành các bông cặn có khả nawnglawngs trong các bể lắng và dính kết trên bề mặt hạt của lớp vật liệu lọc ở quá trình lý hóa tạo thành hệ keo dương phân tán đều trong nước, khi được trung hòa hệ keo dương này, các hạt nhân có khả năng dính kết với các keo âm phân tán trong nước và dính kết với nhau để tạo thành các bông cặn.

Quá trình lắng: Nhằm tách rác chất rắn hình thành do quá trình xử lý sinh học và quá trình keo tụ, nước thải được đưa qua bể lắng, tại đây, các chất rắn lơ lửng và bùn phát sinh được tách ra ở phía đáy thiết bị và nước trong tiếp tục được đưa sang bể lọc.

Bể lọc: nước thải tiếp tục qua bể lọc nhằm tách các cặn lơ lửng mà quá trình lắng không tách được.

Bể khử trùng: Trong ngăn khử trùng, sẽ khử trùng nước đã xử lý, thể tích hữu dụng của ngăn có thể trên 15 phút tổng lượng nước đầu vào.

Chất lượng nước thải đã xử lý được đánh giá bằng chỉ số BOD thấp hơn 20 mg/l và có thể loại bỏ được 90% COD. Nước thải đã được xử lý sau khi được khử trùng sẽ được bơm  đẩy ra ngoài môi trường bằng hệ thống bơm đặt ngầm trong bể.

Bể chứa bùn: Lưu và nén bùn rửa ngược từ ngăn lọc. Phần nước bên trên sẽ được hồi lưu về bể điều hòa. Thể tích hữu dụng của ngăn chứa bùn là lưu được 14 ngày với 2% bùn tập trung, 80% bùn tạo thành  trong quá trình xử lý BOD. Vì vậy cần làm sạch 1 tháng 1 lần. Nếu ngăn bùn không được làm sạch trong 1 thời gian dài, bùn sẽ bị  quay trở lại bể điều hòa làm giảm dung tích xử lý. Do đó cần làm sạch định kỳ

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, mức B và QCVN 28:2010/BTNMT (Mức B) trước khi chảy cống thoát nước chung của thànhphoos. Định mức chế phẩm vi sinh, hóa chất sử dụng: bã bia: 0,125-0,25 kg/ m3 nước thải; NaClO: 0,125 kg/m3 nước thải.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải

| TT | Công trình | Kích thước | Kết cấu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngăn tách rác, hố gom | 1700x900x1400 | BTCT, tường xây gạch M75 vữa xi măng M75, trát trong thành và đáy bằng vữa xi măng M100, trát bên ngoài thành bằng vữa xi măng M50 và lát móng đáy bằng bê tông đá 4x6 |
| 2 | Bể điều hòa | 3000x1700x1400 |  |
| 3 | Bể aroten | 5000x1700x1400 |  |
| 4 | Bể keo tụ | 1000x1700x1400 |  |
| 5 | Bể lắng | 2500x1700x1400 |  |
| 6 | Bể lọc | 900x1700x1400 |  |
| 7 | Bể khử trùng | 900x1700x1400 |  |
| 8 | Bể chứa bùn | 1000x1500x1500 |  |

Danh mục máy móc thiết bị của HTXLNT

| TT |  | Tên thiết bị/vật tư | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Nước sản xuất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Song chắn rác | Kích thước 800x1000 | 1 | Việt Nam |  |
| 2 |  | Máy cấp khí | Lưu lượng: 3-3,5m3/h Cột áp bơm: 10-15m | 1 | Đài Loan |  |
| 3 |  | Máy khuấy hóa chất | - Công suất: 0,5 Kw - Kiểu truyền động: Hộp giảm tốc - Kiểu cánh khuấy: Dạng chân vịt | 1 | Đài Loan |  |
| 4 |  | Máy bơm bùn | - Phao tự động đóng giải nhiệt bằng nước, độ chống nhiễm nước PI68 - Công suất: 1HP - Lưu lượng nước tối đa: 300 lít/phút | 1 | Đài Loan |  |
| 5 |  | Cụm thiết bị cấp hóa chất tạo bông | - Thể tích: 1000; - Chất liệu: nhựa PVC - Động cơ khuấy giảm tốc n = 50-100v/p, P=0,75Kw - Bơm định lượng hóa chất Q=50-100l/p, H=15m - Cụm cánh khuấy inox, hệ giá đỡ thép cacbon, sàn thao tác, hệ thống ống van | 4 | Việt Nam |  |

- Bàn điều khiển lắp đặt trên tường liên kết với UVV và VDE theo các tiêu chauarn về an toàn. Độ bảo vệ: IP55, thép sơn RAL 7035. Kích thuwocs của bàn điều khiển 380x600x210mm

- Hộp điều khiển liền kề có bảo vệ ngoài: Dùng để treo trên tường với nút ngắt mạch và bộ chuyển mạch chọn trong trường hợp khẩn cấp nếu bàn điều khiển trung tâm không được treo sát cạnh máy.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

2.1. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a. Giảm thiểu ô nhiễm do phương tiện giao thông

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Cơ sở hàng ngày phát sinh ra bụi và các khí độc như CO, SO2, NOx,… Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường cho khu vực, phòng khám sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Tưới nước làm ẩm đường giao thông, nhất là vào những ngày khô hanh. Thường xuyên vệ sinh đường giao thông xung quanh khu vực cơ sở.

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL sản xuất, sản phẩm hợp lý.

- Tất cả các xe tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường.

Ngoài ra, để hạn chế bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông, cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:

- Bê tông hoá các tuyến đường chính trong khu vực phòng khám để hạn chế mức độ phát sinh bụi.

- Trồng cây xung quanh khu vực phòng khám nhằm hạn chế phát tán bụi.

b. Giảm thiểu mùi và khí thải từ các phòng ban

Trong quá trình khám chữa bệnh, mùi được phát sinh từ các nguồn sau:

- Mùi do sử dụng các chất tẩy trùng, diệt khuẩn (Zaven, Microshield, Presept Cidex, các loại cồn…), dược phẩm.

- Mùi phát sinh do phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: Nếu các loại chất thải rắn sinh hoạt không được quản lý tốt, sự phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm các khu vực xung quanh.

- Mùi sinh ra từ các khu nhà vệ sinh công cộng, khu vực lưu trữ chất thải y tế, bệnh phẩm, khu vực xử lý nước thải.

- Mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Tại các khu vực này thường có mùi gây khó chịu cho khu vực xung quanh.

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của mùi và khí thải phát sinh từ các hoạt động khám chữa bệnh, phòng khám đã thực hiện đúng các biện pháp đã đề xuất trong báo cáo cam kết môi trường. Cụ thể như sau:

- Trang bị hệ thống quạt trần thông gió, chụp hút mùi:

+ Tại khoa xét nghiệm và một số khoa phòng khác đã lắp đặt chụp hút mùi và quạt hút không khí nhằm hút không khí sạch vào trong phòng và đẩy khí bẩn ra môi trường ngoài tạo sự thông thoáng, sạch đối với các phòng chức năng.

Thông số kỹ thuật của hệ thống: Quạt hút: Q = 500 m3/h; số lượng: 2 cái.

Ngoài ra, trong các phòng còn được thông thoáng tự nhiên và được trang bị các quạt thông gió, một số phòng được trang bị máy điều hòa đảm bảo môi trường tốt cho các y, bác sỹ làm việc và bệnh nhân điều trị tại các khoa phòng.

- Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh phòng khám, lau chùi, rửa sạch những nơi thường phát sinh mùi hôi.

- Tổ chức thu gom rác thải 1 lần/ngày, không để tồn trữ tại các phòng.

- Giữ gìn vệ sinh các phòng bệnh.

- Đối với môi trường xung quanh phòng khám đã tiến hành các công tác vệ sinh, phòng dịch. Thu gom, tiêu hủy chất thải rắn theo đúng quy định hiện hành.	- Đối với mùi hôi phát sinh do từ trạm xử lý nước thải được giảm thiểu bằng cách trạm xử lý nước thải và các đường cống được xây dựng kín, cuối hướng gió

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

Chất thải rắn thông thường

CTR từ công tác

văn phòng

Thu gom bỏ thải cùng chất thải sinh hoạt

Chất thải

sinh hoạt

Thuê Công ty môi trường đô thị Hải Dương

Thu gom

vào thùng chứa rác

Thu gom vào thùng chứa rác riêng

Nhà chứa rác thải thông thường có thể tái chế

CTR y tế thông thường có thể tái chế

Thu gom

vào thùng chứa rác

Cuối ngày tập kết tại cổng phòng khám

3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường của cơ sở

+ Chất thải rắn sinh hoạt: khối lượng phát sinh ước tính 63 kg/ngày

Trang bị thùng rác tại khu văn phòng: 05 chiếc. Các thùng đều là thùng nhựa, loại 20 lít -100 lít. Tổ vệ sinh 3 người. Thuê Công ty cổ phần môi trường đô thị thu gom có chức năng đến vận chuyển, mang đi xử lý theo đúng quy định.

+ Chất thải rắn khác:

Bảng 3.2. Ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh tại phòng khám

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Đơn vị | Số lượng | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rác thải sinh hoạt | Rắn | tấn/năm | 22,68 | - |
| 2 | Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải | Bùn | kg/năm | 5.000 | 12 06 13 |
| 3 | Bao bì nhựa, Nilon | Rắn | kg/năm | 100 | 18 01 06 |
| 4 | Giấy, bao bì giấy (Bìa carton,…) | Rắn | kg/năm | 120 | 18 01 05 |
| 5 | Chai lọ thủy tinh | Rắn | kg/năm | 120 | 18 01 09 |

* Phương án thu gom, xử lý rác thải từ khu văn phòng, khu khám bệnh, chất thải rắn sinh hoạt

- Vị trí phát thải: Các phòng khám chữa bệnh, khu vực văn phòng

- Biện pháp xử lý:

+ Bố trí 02 công nhân thu gom rác thải sinh hoạt từ sân đường và các thùng chứa rác thải sinh hoạt từ các khoa phòng vào khu vực chứa rác thải sinh hoạt chung của phòng khám.

+ Phòng khám đã trang bị thùng rác loại 80 lít, 120 lít, đặt tại các nơi phát sinh để thu gom rác thải sinh hoạt. Cuối ngày, tổ vệ sinh môi trường của phòng khám mang các thùng chứa rác thải này về cổng phòng khám để công ty vệ sinh môi trường đô thị của thành phố đến thu gom.

* Phương án thu gom, xử lý chất thải y tế thông thường như sau:

- Phân loại

Phòng khám tiến hành phân loại chất thải y tế ngay tại nguồn như sau:

a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng;

b) Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

c) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

d) Chất thải giải phẫu: Đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

đ) Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu đen;

e) Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín;

g) Chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu xanh;

h) Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu trắng.

- Lưu giữ chất thải y tế

- Phòng khám đã xây dựng 01 nhà lưu giữ chất thải diện tích 15 m2, gồm 3 phòng: Phòng lưu giữ chất thải thông thường có thể tái chế; Phòng lưu giữ chất thải lây nhiễm và Phòng lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm.

- Rác thải y tế: Phòng khám đã trang bị các thùng chứa dung tích để chứa rác. Cụ thể như sau:

+ Thùng đựng chất thải 15 lít màu xanh: 20 cái

+ Thùng đựng chất thải 15 lít màu trắng: 20 cái

+ Thùng đựng chất thải trên xe tiêm 5 lít màu xanh: 15 cái

+ Thùng đựng chất thải trên xe tiêm 5 lít màu trắng: 15 cái

+ Xe thùng vận chuyển chất thải 120 lít màu xanh: 2 cái

+ Xe thùng vận chuyển chất thải 120 lít màu trắng: 2 cái

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Thu gom vào thùng chứa rác riêng

Chất thải

nguy hại khác

Chất thải nguy hại

Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm

Thuê Công ty TNHH

sản xuất dịch vụ thương mại Môi Trường Xanh

thu gom, xử lý

Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm

Thu gom

vào thùng chứa có màu riêng biệt

Xử lý bằng nồi hấp khử khuẩn

Thu gom

vào thùng chứa có màu riêng biệt

Chất thải giải phẫu

Thu gom vào túi nilong có chứa hóa chất khử khuẩn

Kho chứa chất thải

Xử lý như chất thải thông thường

4.1. Công trình lưu giữ, xử lý CTNH của cơ sở

Bảng 3.3. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh tại phòng khám

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải y tế lây nhiễm không sắc nhọn | Rắn | 1.200 | 13 01 01 |
|  | Chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV2 | Rắn | 600 |  |
|  | Chất thải y tế lây nhiễm sắc nhọn | Rắn | 120 |  |
|  | Chất thải lây nhiễm giải phẫu | Rắn | 0,1 |  |
| 2 | Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc | Rắn | 48 | 18 01 04 |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang thải | Rắn | 12 | 16 01 06 |
| 4 | Thiết bị điện, bóng đèn led thải | Rắn | 12 | 16 01 13 |
|  | Tổng |  | 1992,1 |  |

- Phân loại

a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng;

b) Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

c) Chất thải giải phẫu: Đựng trong 2 lần túi màu vàng;

d) Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu đen;

e) Chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV2: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

- Lưu giữ chất thải y tế

+ Phòng khám đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại. Nơi chứa chất thải ở phía cuối bệnh viện, cách xa khu vực khám chữa bệnh và khu vực nhà ăn.

+ Mô tả nơi chứa rác:

- Phòng khám đã xây dựng 01 nhà lưu giữ chất thải diện tích 15 m2, gồm 03 phòng: Phòng lưu giữ chất thải thông thường có thể tái chế; Phòng lưu giữ chất thải lây nhiễm và Phòng lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm, bể cô lập được xây bên ngoài và sân rửa thùng rác.

- Kho chứa chất thải nguy hại của Phòng khám có mái che, có lắp mã phân loại đối với từng loại chất thải nguy hại, biển dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại, sàn chống thấm đối với kho chứa. Ngoài ra Phòng khám còn xây dựng rãnh thoát, hố ga trong kho chứa và trang bị đầy đủ bình cứu hỏa theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải chung của Phòng khám: Phòng khám đang xử lý bằng cách thuê Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Môi Trường Xanh để vận chuyển và xử lý theo quy định. Sau khi hết hạn hợp đồng, Phòng khám tiếp tục gia hạn hoặc ký hợp đồng với đơn vị có chức năng khác để thu gom và xử lý theo quy định.

- Rác thải y tế, chất thải nguy hại: Phòng khám đã trang bị các thùng chứa dung tích khác nhau để chứa rác. Cụ thể như sau:

+ Thùng đựng chất thải 15 lít màu xanh: 20 cái

+ Thùng đựng chất thải 15 lít màu trắng: 20 cái

+ Thùng đựng chất thải trên xe tiêm 5 lít màu xanh: 15 cái

+ Thùng đựng chất thải trên xe tiêm 5 lít màu trắng: 15 cái

+ Xe thùng vận chuyển chất thải 120 lít màu xanh: 2 cái

+ Xe thùng vận chuyển chất thải 120 lít màu trắng: 2 cái

Bảng 3.4. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa

| Ý nghĩa | Vị trí cảnh báo | Loại biển |
| --- | --- | --- |
| Cảnh báo về khu vực có chất thải nguy hại | - Tại kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở | KHU VỰC CHẤT THẢI NGUY HẠI CẢNH BÁO |
| Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại | - Tại kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở | Chất thải nguy hại |
| Cảnh báo chất thải là chất lỏng dễ cháy | - Tại các khu chứa dầu thải - Trên thùng chứa dầu thải | Chất lỏng dễ cháy |
| Cảnh báo chất thải là chất rắn dễ cháy | - Tại khu chứa cặn dầu, mỡ bôi trơn thải, giẻ lau dính dầu | Chất rắn dễ cháy |
| Cảnh báo về các chất có chứa thành phần gây độc hại cho hệ sinh thái | - Tại các khu vực chứa các chất thải nguy hại của Cơ sở - Thùng chứa chất thải nguy hại | Độc cho hệ sinh thái |

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Nguồn tiếng ồn và độ rung trong quá trình hoạt động của phòng khám chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Phòng khám. Tại các khoa khám bệnh hầu như không phát sinh tiếng ồn. Để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, phòng khám sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Đề nghị bệnh nhân, cán bộ công nhân viên của phòng khám tuân thủ các nội quy trong phòng khám.

+ Các phương tiện giao thông khi vào phòng khám phải gửi xe tại cổng phòng khám.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

a. Nước thải

* Biện pháp phòng chống

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế.

- Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống trạm xử lý nước thải.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải.

* Biện pháp khắc phục

- Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: cơ sở tạm ngừng vận hành để khắc phục sự cố.

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): ngừng vận hành hệ thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa.

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành:

+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành rà soát lại toàn bộ các thông số để điều chỉnh theo đúng thiết kế.

+ Nếu sự cố vượt quá khả năng của phòng khám, phòng khám mời chuyên gia về xử lý nước thải về kiểm tra điều chỉnh.

+ Khi hệ thống xử lý gặp sự cố sẽ nhanh chóng xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố.

+ Tắt bơm nước thải ra môi trường, không cho nước thải ô nhiễm thoát ra môi trường, dẫn đến ô nhiễm môi trường.

+ Tạm thời lưu nước thải chưa xử lý lại trong bể lưu trữ

+ Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi bể chứa đầy).

+ Nếu không tự khắc phục được sẽ báo cáo với lãnh đạo cơ quan và liên hệ với cơ quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục thích hợp.

+ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định, hiệu quả. Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định sẽ lấy mẫu nước thải đầu ra gửi đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra. Nếu nước thải vẫn chưa đạt Quy chuẩn cho phép cần tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn.

+ Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, phòng khám sẽ báo cáo với Cơ quan quản lý là Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. Cụ thể các sự cố thường gặp và cách khắc phục như sau:

| Các sự cố | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Bơm yếu hoặc không chạy | Do rác dẫn đến kẹt cánh quạt bơm | - Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố thu gom - Tháo bơm ra kiểm tra |
|  | Mất nguồn điện cấp vào | - Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm, nếu bơm hỏng thay bơm |
|  | Phao tín hiệu hỏng | - Kiểm tra lại phao - Thay thế phao mới |
| Bùn không đảo hoặc đảo không đều | - Do chưa mở máy hoặc mở máy không đúng - Do tắc giàn ống đảo bùn bên dưới | - Điều chỉnh lại máy khuấy đảo bùn |
| Nước đảo nhưng không có bùn | Do vận hành sai dẫn tới mất bùn | - Tiến hành nuôi cấy lại |
| Bể sinh học chứa đầy bọt trắng | -Vi sinh bị ức chế dẫn đến phân hủy nội bào | - Xem lại hệ thống vận hành |
| Đĩa phân phối khí gặp sự cố | - Do mất áp cho giàn khí, - Đĩa khí hết hạn sử dụng - Đĩa khí bị tắc | - Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp cho phù hợp để khí phân bố đều trên bề mặt - Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử dụng |
| Đường ống bị rò rỉ, vỡ bể | Do các tác nhân ngoại cảnh | - Xác định đoạn ống bị vỡ - Khóa nguồn nước chảy qua đoạn ống bị vỡ - Tiến hành thay thế đoạn ống - Khi bị vỡ bể, thu gom, lưu giữ nước về bể điều hòa, nhanh chóng khắc phục sự cố, nếu chưa kịp khắc phục mà vượt quá khả năng chứa của các bể còn lại thì sẽ thuê đơn vị thứ hai đến hút đi xử lý. |

b. Biện pháp phòng chống, giảm thiểu phóng xạ và ứng phó sự cố tác động của tia bức xạ từ phòng chụp X-quang

- Phòng X - quang của phòng khám được thiết kế đảm bảo:

+ Kết cấu bê tông cốt thép; tường xây gạch bao che, trát, ốp vật liệu bền vững, tấm xi măng (UCO) sơn bả; đảm bảo lớp che phủ bề mặt phẳng, nhẵn, mỹ quan, chống thấm.

+ Tường bên trong các phòng chiếu, chụp sử dụng vật liệu cản tia xạ (tấm chì dày 1,5mm, tấm xi măng (UCO) sơn bả, tấm chì 1,5mm, tường dày 330cm + lớp trát 3cm, cao su chì).

| Chiều dày lớp bảo vệ (mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tấm chì | Tường gạch đặc | Vữa barit và thiếc |
| 2 - 3 | 220 - 330 | 68 |

+ Nền, sàn không chênh ngưỡng cửa, lát gạch ceramic, đảm bảo phẳng, nhẵn, không trơn trượt, chịu được hoá chất, chống thấm, chống tĩnh điện và dọn vệ sinh, sơn Epoxy, lớp vữa barit chống phóng xạ dày 5cm, sàn bê tông cốt thép dày 20cm.

+ Trần bên trong phòng và hành lang có bề mặt phẳng, nhẵn và được chống thấm, cách nhiệt, tấm xi măng (UCO) sơn bả, sàn bê tông cốt thép, tấm chì dày 1,5mm. Ngoài ra, trần bên trong các phòng chụp được trát bằng vữa barit.

+ Cửa chắn tia bức xạ được thiết kế đảm bảo: Cánh cửa được bọc vật liệu cản tia (chì lá, cao su chì). Có đèn hiệu, biển cảnh báo bức xạ ở ngang tầm mắt ở mặt phía bên ngoài phòng. Cửa đóng mở nhẹ nhàng, đảm bảo kín không để lọt tia xạ khi chiếu, chụp.

+ Các phòng đặt thiết bị X - quang không bố trí cửa sổ để đảm bảo an toàn bức xạ, che chắn sóng điện từ. Phòng đặt thiết bị thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn (không để tia xạ lọt ra bên ngoài; không để lọt ánh sáng vào phòng rửa phim...).

+ Phòng đặt máy X - quang đáp ứng các yêu cầu: Thuận tiện cho việc lắp đặt, vận hành thao tác máy, di chuyển an toàn bệnh nhân.

- Bệnh viện có lắp đặt đèn hiệu và biển cảnh báo bức xạ ở ngang tầm mắt gắn phía bên ngoài cửa ra vào phòng X - quang.

- Kích thước phòng X - quang: Diện tích 32,4m2, kích thước một chiều không nhỏ hơn 3m; Tủ điều khiến được bố trí ngoài phòng X - quang. Có lắp đặt kính chì để quan sát bệnh nhân. Theo kết quả đo đạc: suất liều bức xạ tại phòng điều khiển là 0,16 - 0,17 μSV/h < 10 μSV/h (theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT); Suất liều bức xạ sau kính chì và vị trí điều khiển là 0,16 μSV/h < 10 μSV/h (theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT). Phòng xử lý phim phải biệt lập với phòng X - quang, phải bảo đảm liều không ảnh hưởng đến quá trình xử lý phim và bảo đảm cho các phim chưa xử lý không bị chiếu quá liều (1,13 mR/tuần), không kể phông bức xạ tự nhiên. Cửa ra vào phòng xử lý phim không bị chiếu bởi các tia trực tiếp. Hộp chuyển catset đặt trong phòng X - quang có vỏ bọc có độ dày tương đương là 1,5mm chì.

- Hàng năm, Phòng khám phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật hạt nhân (địa chỉ tại 179 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội) kiểm tra thiết bị X-quang. Qua các phiếu kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy thiết bị và phòng X – quang của bệnh viện hiện hoạt động bình thường và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ.

Quy trình ứng phó cho tình huống sự cố:

1. Điều kiện che chắn không đảm bảo

Phòng khám có biện pháp che chắn phù hợp bằng chì lá, bazit.

2. Ứng phó sự cố trong tình huống chụp sai chế độ gây hỏng phim

Kỹ thuật viên X - quang cần xem xét kỹ lại việc đặt thông số trước khi chụp. Nếu việc thực hiện lại lần hai vẫn xảy ra hiện tượng hỏng phim tương tự cần dừng ngay hoạt động chụp lại và báo với bác sỹ cũng như người phụ trách an toàn bức xạ của bệnh viện để kịp thời có phương án khác như gửi bệnh nhân sang phòng khám, bệnh viện khác chụp đồng thời cho dừng máy để mời cán bộ kỹ thuật về hiệu chỉnh chụp lại chế độ cho máy.

3. Máy phát tia không ngừng

Kỹ thuật viên X - quang phải ngừng ngay lập tức ngắt nguồn điện cấp cho máy và báo cáo với người phụ trách an toàn bức xạ. Người phụ trách an toàn phải báo cáo với giám đốc để đưa bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe bệnh nhân bị tia theo sự cố. Đồng thời người phụ trách an toàn bức xạ và giám đốc bệnh viện phải kịp thời báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương theo quy định.

4. Chụp sai chỉ định

Kỹ thuật viên X - quang phải tiến hành chụp lại cho bệnh nhân. Trước khi tiến hành chụp lại cần xem ký bảng thông số chụp theo máy X - quang đồng thời báo cáo lại bác sỹ và người phụ trách an toàn bức xạ của bênh viện.

5. Thời gian chụp quá lâu cho bệnh nhân

Trường hợp bệnh nhân bị chụp quá lâu nhân viên bức xạ phải tắt ngay nguồn điện cấp cho máy và báo cáo với người phụ trách an toàn và bác sỹ để đưa bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe và theo dõi tình trạng của bệnh nhân đó.

* Quy định về huấn luyện và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố

Hàng năm, phòng khám tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp để kiểm tra các thành phần chủ chốt trong kế hoạch ứng phó sự cố. Những người tham gia diễn tập úng phó sự cố đều được đào tạo về chuyên môn cũng như khả năng sử dụng các thiết bị đo. Thông qua các buổi diễn tập này nhằm kiểm tra và tập dượt các thành phần trong kế hoạch ứng phó sự cố, rút ra kinh nghiệm hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố cho những lần sau.

* Quy định về lập và lưu giữ hồ sơ về sự cố

Khi có sự cố xảy ra người phụ trách an toàn bức xạ có nhiệm vụ lập và lưu giữ hồ sơ về sự cố. Hồ sơ gồm có: Hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân; hồ sơ xuất liều khu vực bao quanh; hồ sơ kiểm tra chất lượng, hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa máy; báo cáo sự cố, tai nạn; đào tạo lại nhân viên bức xạ; hồ sơ sức khỏe nhân viên; hồ sơ liều lâm sàng bệnh nhân; đưa ra các khuyến cáo nhằm phòng tránh các tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai.

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

7.1. Sự cố lây lan dịch bệnh

Phòng khám thực hiện đúng các biện pháp như đã cam kết:

- Các cán bộ, bác sỹ, y sỹ, y tá trong phòng khám hoạt động trong điều kiện luôn phải tiếp xúc với nguy cơ có vi khuẩn gây bệnh, các bệnh truyền nhiễm. Do vậy để đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho cán bộ trong bệnh viện, đơn vị đã trang bị đầy đủ các vật dụng bảo hộ theo đúng tiêu chuẩn ngành y tế quy định.

- Bệnh nhân là những người mang mầm bệnh vào viện khám và điều trị, dịch bệnh có thể lây lan từ người có mầm bệnh tới các bệnh nhân khác và CBCNV trực tiếp khám và điều trị. Bệnh nhân được bác sĩ khám chẩn đoán nếu có nghi ngờ về các bệnh dễ lây lan trong cộng đồng như: Cúm típ A, sởi, Covit-19… sẽ được đưa đi xét nghiệm, phát hiện dương tính với bệnh sẽ cách lý với người khác để điều trị, bệnh nhân sẽ được điều trị tại khoa lây.

+ Biện pháp ngăn ngừa lây chéo trong phòng khám:

- Tổ chức Phòng khám bệnh và tiếp nhận bệnh nhân khoa học (theo hướng đi một chiều), khám và chẩn đoán chính xác, cảnh giác đối với những bệnh đang trong thời gian nung bệnh.

-  Không để bệnh nhân tiếp xúc bừa bãi trong khi chờ khám bệnh.

- Tổ chức các buồng bệnh đủ điều kiện cách ly.

-  Quy định chế độ làm việc cho nhân viên, đảm bảo không để mang mầm bệnh từ ngoài vào phòng khám, từ bệnh nhân nọ sang bệnh nhân kia và không để bản thân nhân viên mắc bệnh.

- Quy định chế độ khử trùng, tẩy uế buồng bệnh, đồ đạc, dụng cụ, chất thải... để tiêu diệt các trung gian truyền bệnh.

- Phát hiện các đợt dịch bệnh và có biện pháp cách ly kịp thời.

7.2. Sự cố an toàn sinh học phòng xét nghiệm

An toàn sinh học phòng xét nghiệm là thuật ngữ được sử dụng để mô tả những nguyên tắc, kỹ thuật và thực hành cần thiết để ngăn ngừa những phơi nhiễm không mong muốn hoặc làm thất thoát tác nhân gây bệnh và độc tố. Người làm việc trong phòng thí nghiệm luôn phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm tác nhân gây bệnh. Để ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố an toàn sinh học phòng xét nghiệm thì bệnh viện đã thực hiện các biện pháp sau:

1. Cơ sở vật chất phòng xét nghiệm:

- Cửa đi: Có khuôn, chốt, khóa an toàn; cánh cửa bằng gỗ hoặc vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong.

- Cửa sổ: Có khuôn, chốt an toàn; cánh cửa bằng gỗ hoặc vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong hoặc mờ để chiếu sáng tự nhiên.

- Sàn: Nhẵn, không trơn trượt, chịu được hóa chất, chống thấm và dễ cọ rửa vệ sinh. Trong các phòng rửa tiệt trùng, chuẩn bị môi trường hoặc chuẩn bị mẫu phải có chỗ thu nước khi cọ rửa;

- Tường: Bằng phẳng, dễ lau chùi, không thấm nước và chống được các loại hóa chất thường dùng trong phòng xét nghiệm.

- Trần: Phẳng, nhẵn, chống thấm và lắp đặt được các thiết bị (chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy, điều hòa không khí hoặc thiết bị khác).

- Mặt bàn xét nghiệm: Không thấm nước, chịu được các dung dịch chất khử trùng, axit, kiềm, dung môi hữu cơ và chịu nhiệt.

- Chỗ để quần áo và đồ dùng cá nhân cho nhân viên phòng xét nghiệm ở bên ngoài và chỗ treo áo choàng phòng xét nghiệm ở bên trong, gần cửa ra vào phòng xét nghiệm;

- Thiết bị rửa mắt khẩn cấp và hộp sơ cứu đặt tại vị trí thuận lợi cho việc sử dụng;

- Khu vực có tia cực tím, tia laze, chất phóng xạ, chất độc phải có các biển báo tương ứng;

- Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

2. Quản lý ra vào phòng xét nghiệm:

- Chỉ những người có trách nhiệm mới được phép ra vào khu vực làm việc.

- Cửa phòng xét nghiệm luôn đóng.

- Không cho phép trẻ em vào khu vực làm việc.

- Không cho bệnh nhân vào phòng xét nghiệm để lấy mẫu bệnh phẩm.

3. Trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên phòng xét nghiệm:

- Sử dụng trang bị bảo hộ và vệ sinh cá nhân

- Mặc áo choàng, hoặc đồng phục của phòng xét nghiệm trong suốt thời gian làm việc trong phòng xét nghiệm.

- Đeo găng tay trong tất cả các quá trình tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, các chất có khả năng gây nhiễm trùng khác. Sau khi sử dụng, tháo bỏ găng tay và rửa tay đúng cách.

- Rửa tay sau khi thao tác với vật liệu bị nhiễm trùng và trước khi ra khỏi khu vực làm việc của phòng xét nghiệm.

- Đeo kính bảo hộ, mặt nạ hoặc các thiết bị bảo hộ khác để tránh bị phơi nhiễm với các dung dịch nhiễm trùng, hóa chất.

- Đeo khẩu trang thường hay khẩu trang có hiệu quả lọc cao trong trường hợp có khả năng văng, bắn hoặc tạo khí dung chứa tác nhân gây bệnh.

- Không mặc quần áo bảo hộ phòng xét nghiệm ra bên ngoài như nhà ăn, phòng giải khát, văn phòng, thư viện, nhà vệ sinh v.v.

- Không sử dụng giày, dép hở mũi chân trong phòng xét nghiệm.

- Không ăn uống, hút thuốc, dùng mỹ phẩm và đeo hay tháo kính áp tròng trong khu vực làm việc của phòng xét nghiệm.

- Không để thức ăn, nước uống ở trong khu vực làm việc của phòng xét nghiệm.

- Không để chung quần áo bảo hộ đã mặc trong phòng xét nghiệm với quần áo thông thường.

4. An toàn trong quy trình xét nghiệm:

- Tuyệt đối không hút pipet bằng miệng.

- Không ngậm bất kỳ vật gì trong miệng. Không dùng nước bọt để dán nhãn.

- Tất cả các thao tác cần được thực hiện theo phương pháp làm giảm tối thiểu việc tạo các giọt hay khí dung.

- Hạn chế tối đa việc dùng bơm, kim tiêm. Không được dùng bơm, kim tiêm để thay thế pipet hoặc bất kỳ mục đích khác ngoài mục đích tiêm, truyền hay hút dịch từ động vật thí nghiệm. Tuyệt đối không được đậy nắp các bơm kim tiêm lại sau khi sử dụng.

- Khi bị tràn, đổ vỡ, rơi vãi hay có khả năng phơi nhiễm với vật liệu lây nhiễm phải báo cáo cho người phụ trách phòng xét nghiệm. Cần lập biên bản và lưu giữ hồ sơ về các sự cố này.

- Xây dựng và thực hiện đúng quy trình xử lý các sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm.

- Tiệt trùng các dung dịch lây nhiễm trước khi thải ra hệ thống nước thải chung.

5. Xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm:

Có nhiều sự cố có thể xảy ra. Những sự cố này có thể do sai sót trong thao tác của người làm xét nghiệm như bị tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh, bị vật sắc nhọn đâm vào tay chân khi làm việc với tác nhân gây bệnh hay sự cố do mất điện, thiên tai, hỏa hoạn... Cán bộ xét nghiệm phải được cảnh báo về các sự cố có thể xảy ra và được hướng dẫn xử lý các sự cố. Các hướng dẫn cụ thể sẽ được đề cập trong khóa huấn luyện về an toàn sinh học. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố như sau:

+  Xử lý tại chỗ theo đúng quy trình;

+  Ghi chép lại sự cố, biện pháp xử lý đã thực hiện;

+  Báo cáo người phụ trách về sự cố này.

+ Đối với sự cố bị vật sắc nhọn đâm vào tay trong khi làm việc với tác nhân gây bệnh: báo với đồng nghiệp làm việc gần đó; Bộc lộ vết thương; nhẹ nhàng nặn máu (chú ý không làm tổn thương tổ chức mô); xả nước tối thiểu trong vòng 5 phút; sử dụng băng gạc để che vết thương; rời khỏi phòng xét nghiệm; ghi chép và báo cáo sự việc với người chịu trách nhiệm quản lý phòng

+ Sự cố làm đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh trong tủ an toàn sinh học:

Trong phòng xét nghiệm nên chuẩn bị trước hộp dụng cụ xử lý đánh đổ dung dịch có chứa tác nhân gây bệnh. Trong hộp này có dung dịch khử nhiễm, giấy thấm, panh, kẹp, túi đựng chất thải lây nhiễm, trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp. Các dụng cụ này phải làm bằng các vật liệu không bị ăn mòn bởi các hóa chất trong phòng xét nghiệm. Khi đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh trong tủ an toàn sinh học, người làm xét nghiệm không được tắt tủ và tiến hành các bước sau:

- Báo với đồng nghiệp đang làm việc gần đấy.

- Để cho tủ hoạt động 10 phút trước khi tiến hành các biện pháp xử lý đảm bảo cho tất cả các khí dung đã được lọc qua màng lọc HEPA của tủ.

- Thay găng tay sạch và đi lấy bộ xử lý sự cố đổ mẫu.

- Dùng giấy thấm phủ lên dung dịch bị đổ, đổ hóa chất khử trùng (dung dịch Bleach pha loãng 10 lần hoặc NaClO 0,5%), để khoảng 30 phút cho chất khử trùng phát huy tác dụng.

- Thu nhặt vật sắc nhọn (nếu có) bằng kẹp bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

- Dùng kẹp thu nhặt giấy thấm cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm để tiệt trùng.

- Lau bề mặt làm việc của tủ an toàn sinh học.

- Kết thúc quá trình xử lý.

- Sau khi kết thúc xét nghiệm và ra khỏi phòng xét nghiệm phải ghi chép, báo cáo sự việc với người phụ trách.

+ Sự cố đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh lên sàn nhà hoặc bàn xét nghiệm

Khi đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh lên sàn nhà hoặc mặt bàn xét nghiệm, cán bộ xét nghiệm cần tiến hành các bước xử lý như sau:

- Ngay lập tức cảnh báo cho đồng nghiệp đang làm việc trong cùng phòng xét nghiệm.

- Thay găng tay sạch và quần áo bảo hộ nếu dung dịch chứa tác nhân gây bệnh bắn lên quần áo.

- Nhặt các vật sắc nhọn nếu có bằng kẹp.

- Phủ giấy thấm lên toàn bộ bề mặt có dung dịch bị đổ theo trình tự từ ngoài vào trong.

- Đổ hóa chất khử trùng (dung dịch Bleach pha loãng 10 lần hoặc NaClO 0,5%) lên chỗ đã được phủ giấy thấm theo chiều từ ngoài vào trong.

- Đợi 30 phút.

- Thu giấy thấm và tất cả các vật dụng lây nhiễm cho vào túi đựng rác thải để tiệt trùng.

- Lau sạch khu vực bị đổ, vỡ.

- Kết thúc quá trình xử lý.

- Sau khi kết thúc xét nghiệm và ra khỏi phòng xét nghiệm phải ghi chép, báo cáo sự việc với người phụ trách.

7.3. Biện pháp an toàn giao thông

Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực phòng khám thực hiện các biện pháp sau:

- Quy định tốc độ xe di chuyển trong các tuyến đường nội bộ của phòng khám là 20 km/h.

- Phân luồng giao thông phía cổng ra vào của phòng khám đảm bảo tránh gây ùn tắc cục bộ, gây mất an toàn giao thông.

- Trên các tuyến đường giao thông nội bộ của phòng khám có quy định các làn đường cho công nhân đi lại trong khuôn viên Cơ sở.

7.4. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Phòng khám trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định

- Hệ thống cấp nước cho chữa cháy.

- Hệ thống báo cháy tự động.

- Nội quy tiêu lệnh PCCC

Trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu bao gồm: Bình khí bột chữa cháy MFZ4, bình khí CO2 chữa cháy 3 kg, chăn chiên, khẩu trang lọc độc, dây cứu người, búa, xẻng…

Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải:

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt

+ Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh

- Lưu lượng xả nước thải tối đa:

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt, lưu lượng tối đa 2,7 m3/ngày

+ Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh: 6,75 m3/ngày

- Dòng nước thải: 01 dòng (là dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận)

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của dòng nước thải: Các chất ô nhiễm đạt giá trị Cmax của QCVN 14:2008/BTNMT, mức B và QCVN 28:2010/BTNMT, mức B.

| TT | Thông số phân tích | Đơn vị | QCVN 28:2010/BTNMT (Mức B) | QCVN 14: 2008/BTNMT (Mức B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,5-8,5 | 5 – 9 |
| 2 | TSS | mg/l | 100 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 100 | - |
| 4 | BOD5 | mg/l | 50 | 50 |
| 5 | NH4+-N | mg/l | 10 | 10 |
| 6 | NO3--N | mg/l | 50 | 50 |
| 7 | PO43--P | mg/l | 10 | 10 |
| 8 | S2- | mg/l | 4,0 | 4,0 |
| 9 | Chất HĐBM | mg/l | - | 10 |
| 10 | Dầu mỡ ĐTV | mg/l | 20 | 20 |
| 11 | Salmonella | MPN/100ml | KPH | - |
| 12 | Shigella | MPN/100ml | KPH | - |
| 13 | Vibrio cholerae | MPN/100ml | KPH | - |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 5.000 | 5000 |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Điểm xả nước thải sau xử lý: Đấu nối vào cống thoát nước của thành phố.

++ Tọa độ xả nước thải: (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 60): X(m): 2314632; Y(m): 636301.

++ Vị trí xả thải: cống thoát nước của thành phố.

- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức vào cống thoát nước của thành phố.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: cống thoát nước của thành phố.

Chương V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên hoạt động khám chữa bệnh bị gián đoạn 1 thời gian trong 3 năm từ 2019-2021, việc quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện tại thời điểm phòng khám hoạt động có kết quả như sau:

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 28:2010/BTNMT Cột B | QCVN 40:2011/BTNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NT (2/6/2020) | NT /10/2021 |  |  |
|  | pH | - | 7,5 | 7,6 | 6,5-8,5 | 5-9 |
|  | TSS | mg/L | 21 | <10 | 100 | 100 |
|  | COD | mg/L | 32 | 76 | 100 | 150 |
|  | BOD5 | mg/L | 15 | 37 | 50 | 50 |
|  | Ntổng | mg/L | 19 | 68,6 | - | 40 |
|  | Ptổng | mg/L | - | 3,10 | - | 6 |
|  | Amoni (NH4+ - N) | mg/L | 3,8 | 65 | 10 | 10 |
|  | Phốt phát (PO43--P) | mg/L | 0,25 | 2,93 | 10 | - |
|  | Sunfua (S2-) | mg/L | <0,015 | 13,08 | 4,0 | 0,5 |
|  | Cl- | mg/L |  | 74 | - | 1000 |
|  | F- | mg/L | 0,3 | 0,33 | - | 10 |
|  | Cr6+ | mg/L | <0,002 | <0,01 | - | 0,1 |
|  | Fe | mg/L | 1,2 | 0,14 | - | 5 |
|  | Zn | mg/L | - | <0,05 | - | 3 |
|  | Cu | mg/L | - | KPH (0,04) | - | 2 |
|  | Pb | mg/L | - | KPH (0,002) | - | 0,5 |
|  | Cd | mg/L | - | KPH (0,003) | - | 0,1 |
|  | As | mg/L | - | KPH (0,003) | - | 0,1 |
|  | Hg | mg/L | - | KPH (0,003) | - | 0,01 |
|  | Dầu, mỡ động thực vật | mg/L | <0,3 | <1,0 | 20 | 20 |
|  | Coliform | MPN /100mL | 4600 | 46.000 | 5000 | 5000 |
|  | Salmonella | Vi khuẩn/100ml | - | KPH | KPH | - |
|  | Shigella |  | - | KPH | KPH | - |
|  | Vibrio Cholerae |  | - | KPH | KPH | - |

Ghi chú:

- Nt: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, áp dụng mức B;

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, áp dụng mức B.

Nhận xét:

Tại thời điểm lấy mẫu của năm 2021, các thông số tổng N, amoni, sunfua, coliform có giá trị không đạt mức B quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế - QCVN 28:2010/BTNMT áp dụng mức B

Chương VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Cơ sở đã đi vào hoạt động và đã được cấp phép xả nước thải tuy nhiên, kết quả quan trắc môi trường nước thải tại chương V cho thấy hệ thống đang hoạt động không ổn định nên phòng khám đa khoa Thanh Bình sẽ nhanh chóng khắc phục và điều chỉnh việc vận hành để hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Cơ sở tự đề xuất kế hoạch kiểm tra chất lượng nước thải như sau:

| Vị trí lấy mẫu | Ký hiệu | Thông số | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm |  |  |  |
| Nước thải tại bể gom (trước xử lý) | Nt1 | pH, BOD5, TSS, TDS, S2-, NH4+-N, NO3-, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, PO43-, Coliform | 13/08/2022 |
| Nước thải sau xử lý | Nt2 |  | 13-15/08/2022 |

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

| Vị trí lấy mẫu | Ký hiệu | Thông số | Tần suất | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày đêm |  |  |  |  |
| Nước thải tại bể gom (trước xử lý) | Nt1 | pH, BOD5, TSS, TDS, S2-, NH4+-N, NO3-, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, PO43-, Coliform | 01 lần | Ngày 13/08/2022 |
| Nước thải sau xử lý | Nt2 |  | 01 ngày/lần lấy 03 ngày liên tiếp | Từ ngày 13/08/2022 đến ngày 15/08/2022 |

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

- Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ: Số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 02202.3898.194   		Fax: 02202.3892.428

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động theo nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERT 017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đạt chuẩn ISO IEC 17025:2015 với mã số VILAS 437 của Văn phòng công nhận chất lượng- Bộ khoa học công nghệ.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

2.1.1. Quan trắc nước thải

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hoạt động của phòng khám không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ do không có lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi trường.

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hoạt động của phòng khám không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ do không có lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi trường.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 và Khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám đa khoa Thanh Bình không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục do không có lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi trường và không có lưu lượng xả khí thải lớn ra môi trường.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: Không

Chương VII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong quá trình hoạt động, Phòng khám chưa bị kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở. Trong quá trình hoạt động phòng khám cam kết:

- Thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét xác nhận, phê duyệt theo quy định.

- Các chất thải phát sinh phải được thu gom, quản lý, xử lý theo quy định, chất thải phải được xử lý quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

- Quá trình hoạt động sản xuất phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định pháp luật liên quan.

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

1. Cam kết BVMT trong quá trình hoạt động

Phòng khám cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

+ Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải y tế và xử lý theo quy định.

+ Thu gom, lưu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

- Lắp đặt hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC.

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực cơ sở.

2. Cam kết thực hiện các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở

Cam kết trong quá trình hoạt động cơ sở đảm bảo đạt các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bao gồm:

* Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của cơ sở khi thải ra môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau:

- Các tiêu chuẩn theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, trong đó gồm:

+ Tiêu chuẩn bụi không chứa silic.

+ Hoá chất - Giới hạn cho phép trong không khí vùng làm việc.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

* Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của cơ sở sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm:

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

* Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt động của cơ sở sẽ đạt các quy chuẩn cho phép bao gồm:

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc.

* Nước thải: Nước thải của phòng khám sau xử lý đảm bảo đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT và mức B của QCVN 28:2010/BTNMT

* Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.